请您简单了解

1、	HXS-6000 系列产品吸收了中外其他保护控制器优点，开发出具有多项国家 级专利的新产品。

2、	HXS-6000 控制器的方形铁芯不切割绕线技术，电动机现场远程智能通讯控 制技术、防爆现场弱电控制电机技术等已申报国家专利。

3、	HXS-6000 控制器具有三个 RS485 通讯口，分别与异地显示面板、上位机或 DCS、机旁智能防爆操作柱（出厂标配）实现 MODBUS-RTU 通讯。

4、	HXS-6000 控制器强大的通讯功能，为用户节省了从配电室到主控制室和到 现场的大量控制电缆。节省了大量投资，具有很高的节能效果。

5、	HXS-6000 控制器强大的通讯控制比传统控制更简单更可靠，能在电机运行 时更换操作柱而不会造成电动机停车。

十分钟轻松掌握使用

1、适用用于电压等级

HXS-6000 控制器适用于 50Hz 380V、 660V 低压电机保护和控制。

2、工作电源电压

HXS-6000 控制器电源电压为：交流或直流 85-265V。

3、一分体式和分体式两种设计

HXS-6000 控制器为一分体式和分体式两种设计，适用于各种配电柜， GGD 配电柜一般用一体式控制器，抽屉柜用分体式控制器，GGD 配电 柜若选用分体式控制器时，需配 3.2 米长通讯线，其他柜型均为 1.2 米。

4、两种显示面板及要求安装开孔尺寸 一体式控制器中文显示在本体上，分体式控制器显示面板分两种：

一种是单纯中文显示面板，要求安装开孔尺寸 98.5 X 56.5mm，另 一种为中文显示加数码双显示面板，要求安装开孔尺寸 98.5 X

82.5mm，

5、HXS-6000 控制器规格型号及适用电机

| 型号 | 量程范 围 | 适用电机功 率 | 型号 | 量程范围 | 适用电机功 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A | 0-10A | 0-5.5kW | 400A | 40-400A | 110-185kW |
| 50A | 5-50A | 7.5-22kW | 500A | 50-500A | 185-200kW |
| 100A | 10-100A | 22-55kW | 600A | 60-600A | 200-250kW |
| 200A | 20-200A | 55-75kW | 800A | 80-800A | 250-280kW |
| 300A | 30-300A | 75-90kW | 1000A | 100-1000A | 280-350kW |

低于等于 300A 装置为电气主回路穿芯一匝，300A 以上即大于 90kW

电机需加互感器，互感器二次线穿芯一匝，用户应配相应的互感器， 即 400A；500A；600A;800A;1000A 的控制器选购的电流互感器的变 比是 400/5A、500/5A、600/5A、800/5A、1000/5A。

6、出厂默认

HXS-6000 有多种保护控制模式，出厂默认保护模式，用户据需 要设定电机保护控制模式，设定电机额定电流即可，大电机特别是 风机类的电机需修改起动时间，其他参数无需修改。

7、二次接线端子

HXS-6000 控制器 1，2 端子为电源，13、14（A 继电器）点为保 护常闭接点，停车或故障时打开。15、16（B 继电器）点、17、18

（C 继电器）点，19、20（D 继电器）点均为常开接点，闭合时驱动 交流接触器实现开车，21、22（E 继电器）点故障时闭合，实现故 障报警。23、24 为 RS485 接口，与上位机实现 MODBUS-RTU 通讯。

25、26 点向远程智能操作柱提供直流 DC24V 电源，27、28 点为 RS485 接口，与远程智能操作柱实现 MODBUS-RTU 通讯。29、30 为 4-20mA 输出，引到主控室 DCS,A B C 三相电压不用接入 HXS-6000。

第 1 章 产品介绍........................................................................................................................................................1

1.1 产品设计说明..................................................................................................................................1

1.2 功能特点..........................................................................................................................................1

1.3 运行模式..........................................................................................................................................2

1.4 分段保护..........................................................................................................................................2

第 2 章 技术参数........................................................................................................................................................3

2.1 系统参数..........................................................................................................................................3

2.2 符号对照表......................................................................................................................................3

2.3 测量范围和精度..............................................................................................................................4

2.4 电磁特性..........................................................................................................................................4

2.5 使用环境..........................................................................................................................................4

第 3 章 结构尺寸和安装方式 .................................................................................................................................5

3.1 控制器本体外形尺寸......................................................................................................................5

3.2 控制器本体和扩展模块连接示意图..............................................................................................6

3.3 扩展模块外形尺寸..........................................................................................................................6

3.4 扩展模块安装示意图......................................................................................................................6

第 4 章 控制器功能配置 ..........................................................................................................................................7

4.1 功能配置..........................................................................................................................................7

第 5 章 电动机控制及其他功能.............................................................................................................................9

5.1 电动机运行状态的划分..................................................................................................................9

5.2 启停操作..........................................................................................................................................9

5.3 保护/控制.........................................................................................................................................9

5.4 故障信息输出..................................................................................................................................9

5.5 失电自诊断....................................................................................................................................10

5.6 复位方式........................................................................................................................................10

5.7 操作权限........................................................................................................................................10

第 6 章 显示模块...................................................................................................................................................... 11

6.1 描述................................................................................................................................................ 11

6.2 主要功能........................................................................................................................................ 11

6.3 指示灯............................................................................................................................................12

6.4 按键................................................................................................................................................12

6.5 显示内容........................................................................................................................................16

第 7 章 控制器面板及端子功能说明..................................................................................................................21

7.1 指示灯............................................................................................................................................21

7.2 按键和通讯接口............................................................................................................................21

7.3 端子功能说明................................................................................................................................22

第 8 章 保护特性及参数整定 ...............................................................................................................................24

8.1 描述................................................................................................................................................24

8.2 启动超时保护................................................................................................................................24

8.3 过载保护........................................................................................................................................25

8.4 过流堵转保护................................................................................................................................27

8.5 断相保护........................................................................................................................................27

8.6 电流不平衡保护............................................................................................................................28

8.7 接地保护........................................................................................................................................29

8.8 漏电保护﹡....................................................................................................................................29

8.9 短路保护........................................................................................................................................30

8.10 欠载保护（欠电流）﹡..............................................................................................................31

8.11 温度保护﹡ ..................................................................................................................................31

8.12 过压保护﹡..................................................................................................................................32

8.13 欠压保护﹡..................................................................................................................................33

8.14 欠功率因数保护﹡......................................................................................................................33

8.15 相序保护﹡..................................................................................................................................33

8.16 增安型电机热过载保护﹡（TE 时间保护）.............................................................................34

第 9 章 系统参数设置.............................................................................................................................................35

9.1 电动机额定电流............................................................................................................................35

9.2 电动机主回路 CT 选用.................................................................................................................35

9.3 接地/漏电设置...............................................................................................................................35

9.4 漏电互感器额定电流....................................................................................................................35

9.5 接触器最大分断电流....................................................................................................................35

9.6 运行模式........................................................................................................................................35

9.7 接线检查........................................................................................................................................36

9.8 操作权限........................................................................................................................................36

9.9 通讯地址........................................................................................................................................36

9.10 波特率..........................................................................................................................................36

9.11 模拟量输出 ..................................................................................................................................36

9.12 欠压重启动 .................................................................................................................................37

第 10 章 开关量输入和继电器输出配置...........................................................................................................38

10.1 保护模式......................................................................................................................................38

10.2 直接启动模式..............................................................................................................................38

10.3 双向启动模式..............................................................................................................................39

10.4 软启动模式..................................................................................................................................39

10.5 变频工频切换模式......................................................................................................................40

10.6 频敏变阻器启动模式..................................................................................................................40

10.7 星/三角启动两继电器接线模式.................................................................................................41

10.8 星/三角启动三继电器开环接线模式.........................................................................................41

10.9 星/三角启动三继电器闭环接线模式.........................................................................................42

10.10 自耦变压器启动两继电器接线模式........................................................................................42

10.11 自耦变压器启动三继电器开环模式 ........................................................................................43

10.12 自耦变压器启动三继电器闭环模式........................................................................................43

第 11 章 典型运行模式接线..................................................................................................................................44

附 录 A .......................................................................................................................................................................56

1.基本设置...........................................................................................................................................56

2.常见问题处理：...............................................................................................................................56

附 录 B...................................................................................................................................................57

第 1 章 产品介绍

1.1 产品设计说明

HXS-6000 系列电动机控制器（以下简称 HXS-6000 或控制器）是我公司针对低压电

动机在各种应用场合产生的故障而研发的电动机保护控制的第六代装置；是一款具有极 高性价比，稳定可靠，集继电保护、测量、控制、通讯为一体的低压电动机保护装置。

控制器采集三相电流，三相线电压，接地电流等数据，将这些数据计算后和控制器 记录的各种保护功能整定信息进行比较，当符合保护动作条件时，驱动继电器输出，从 而达到保护电动机的目的。

HXS-6000 电动机控制器由三部分组成：控制器模块本体、扩展模块（可以是显 示模块或者是显示模块附加 8 路 DI 功能）。远程智能防爆操作柱。

控制器本体可以独立运行，实现测量功能、保护功能、电动机启/停控制功能和远 程通讯功能；扩展模块及智能防爆操作柱作为辅助装置，可以根据需要进行配置。

通讯功能作 为 HXS-6000 进行远程管理的重要 手段；支 持 MODBUS-RTU 和 PEOFIBUS-DP 两种通讯协议。

1.2 功能特点	﹡具有与上位机通讯、与机旁智能防爆操作柱通讯。

「注」：保护功 能中加星 号的 为可选配置；故 障记录和 模拟 量输出也 为可 选配置。

﹡具有启动超时保护、过载保护、断相保护、接地保护、过流堵转保护、电

流不平衡保护、短路保护、漏电保护*、增安型防爆电机的热过载保护（tE 时间保护）*、欠载保护*、温度保护*、欠压保护*、过压保护*、欠功率因 数保护*、相序保护*等多种数字式保护功能①；

﹡tE 时间保护符合有关增安型防爆电动机过载保护的规程（GB3836.3-2000）,适用于 连续运行工作状态下，包括容易启动和不频繁启动不会出现明显的附加温升，允许采用 反时限过载保护装置的增安型防爆电机；

﹡实现电动机回路的三相电流、接地/漏电电流、电流不平衡率、三相线电压、频率、 功率因数、有功功率、无功功率、有功电度等多种电参数的测量；

﹡满足直接启动、双向启动、软启动、变频工频切换启动、频敏变阻器、星/

三角启动、自耦变压器启动等启动方式②；

1

﹡控制器本体提供 8 路开关量输入，用于启停信号、复位信号和接触器状态等信号输入；

﹡提供 5 路继电器输出，满足多种启动方式和保护动作，并具有保护跳闸（或报警）信 号输出；﹡8 次故障记录*；

﹡可向 DCS 提供 1 路 4～20mA 模拟量输出*；

﹡可支持 MODBUS 或者 PEOFIBUS 通讯总线；

﹡抗晃电功能可持续供电 14s，保证短时晃电现象不影响生产工艺过程的连续性；

﹡欠压重启动功能在电动机主回路短时停电后可根据参数设置实现延时启动；

﹡卡式导轨固定，现场安装更加便利。

1.3 运行模式

采用 HXS-6000 对电动机进行控制，有十二种运行模式：

﹡保护模式；

﹡直接启动模式；

﹡双向可逆启动模式；

﹡软启动模式；

﹡变频工频切换启动模式；

﹡频敏变阻器启动模式；

﹡星/三角启动两继电器模式；

﹡星/三角启动三继电器开环模式；

﹡星/三角启动三继电器闭环模式；

﹡自耦变压器启动两继电器模式；

﹡自耦变压器启动三继电器开环模式；

﹡自耦变压器启动三继电器闭环模式； 运行模式的设置可以通过扩展模块或者通讯软件进行。 本说明书在第 11 章提供了不同运行模式下的外部典型接线图。

1.4 分段保护

HXS-6000 对电动机提供分段式保护，分启动过程和运行过程对电动机进行保护。

启动过程中投入启动超时保护、断相保护、电流不平衡保护、接地/漏电保护*、 短路保护、tE 时间保护*功能；启动过程结束后将其它保护投入。

2

第 2 章 技术参数

2.1 系统参数

「注」：1.右边括号 内为控制器的电流 型号，用户需要根 据使用的电动机的 额定电流选择相应 电流型号 的控制 器。

2.当电动机额定电 流大于 300A 时，需 配互感器 CT。

电动机额定电压：交流 380V 或 660V，主回路直接穿过 HXS-6000，400A 以上二次互 感器穿过 HXS-6000。

电动机额定电流：HXS-6000 装置下部有三个 26×26 的方孔，是三个小型三相 CT，

120mm2 的电缆可轻松穿过，即 300 安培以下电机（小于等于 90kW）的电缆均能直接穿 过 HXS-6000 装置，直接测量，300 安培以上电机（大于 90kW）需经过二次互感后， 再穿过 HXS-6000 装置一匝，0-10A（10A），5-50A（50A），10-100A（100A），20-200A

（200A），40-400A（400A），50-500A（500A），60-600A（600A），80-800A（800A），

100-1000A（1000A）。 控制器电源电压：交或直流 85～265V。 开关量输入（外部有源节点）：直流或交流 220V。 继电器输出：交流 250V/10A； 直流 30V/5A。

2.2 符号对照表

在本说明书中和显示界面中用到一些符号，表 2-1 列表说明这些符号对应的含义：

表 2-1 符号对照表

| 符号 | 含义 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ie | 电动机额定电流 | Uab, Ubc, Uca | 三相线电压 |
| Ue | 电动机额定线电压 | Uav | 平均线电压 |
| Is | 漏电互感器额定电流 | f | 频率 |
| Ia, Ib, Ic | A,B,C 三相电流 | PF | 功率因数 |
| Iav | 平均电流 | P | 有功功率 |
| Ig | 接地/漏电电流 | Q | 无功功率 |
| unI | 三相电流不平衡率 | E | 有功电度 |

3

2.3 测量范围和精度

| 项目 | 范围 | 精度 | 项目 | 范围 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流、 | 10%～200%Ie | ±1% | 功率因数 | 0～1 | ±1% |
| 漏电电流 | 10%～100%Is | ±1% | 功率 | 0～500KW | ±2% |
| 热电阻 | 0.1K～30K | ±1% | 模拟量 | 4mA～20mA DC | ±2% |
| 电压 | 50%～150%Ue | ±1% | 电度 | 99，999，999．9kWh | ±4.5% |
| 频率 | 45HZ～65HZ | ±1% |  |  |  |

2.4 电磁特性

| 静电抗扰性试验 | EN 61000-4-2, Level 3 |
| --- | --- |
| 辐射抗扰性试验 | EN 61000-4-3, Level 3 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验 | EN 61000-4-4, Level 3 |
| 浪涌抗扰性试验（1.2/50μs） | EN 61000-4-5, Level 3 |
| 传导射频干扰试验 | EN 55022, Class B |
| 辐射射频干扰试验 | EN 55022, Class B |
| 谐波电流发射限制 | EN 61000-3-2, Class A |

2.5 使用环境

a)环境温度：-20～+60℃；

b)贮存温度：-25～+70℃； c)相对湿度：不超过 85%； d)使用地点不允许有爆炸危险的介质，周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的

气体及导电介质，不允许充满水蒸气及有较严重的霉菌存在；

e)使用地点应具有防御雨、雪、风、沙、灰的设施。

4

第 3 章 结构尺寸和安装方式

3.1 控制器本体外形尺寸

「注」：控制器本体采用 标准 35mm 导轨安装。

图 3-1 控制器本体正，侧，俯三面视图

5

3.2 控制器本体和扩展模块连接示意图

3.3 扩展模块外形尺寸

图 3-2 控制器本体和扩展模块连接示意图

98mm

3.4 扩展模块开孔尺寸

图 3-3 扩展模块正，侧，俯三面视图

98.5mm

56mm

56.5mm

图 3-4 扩展模块安装示意图

6

第 4 章 控制器功能配置

4.1 功能配置	HXS-6000 的标准配置具备启动超时保护、过载保护、断相保护、接地保护、过 流堵转保护、电流不平衡保护、短路保护等保护功能，漏电保护*、tE 时间 保护*、欠载保护*、温度保护*、欠压保护*、过压保护*、欠功率因数保护

*、相序保护*等保护功能则作为可选。详细的功能配置请参阅表 4-1 功能配置表。

表 4-1 控制器功能配置表

|  |  | 功能配置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准配置 | 增选功能 |
| 保护功能 | 启动超时保护 | √ |  |
|  | 过载保护 | √ |  |
|  | 过流堵转保护 | √ |  |
|  | 断相保护 | √ |  |
|  | 电流不平衡保护 | √ |  |
|  | 接地保护 | √ |  |
|  | 短路保护 | √ |  |
|  | 漏电保护* |  | √ |
|  | tE 时间保护* |  | √ |
|  | 欠载保护* |  | √ |
|  | 温度保护（PTC/NTC）* |  | √ |
|  | 过压保护* |  | √ （电压保护） |
|  | 欠压保护* |  |  |
|  | 欠功率因数保护* |  |  |
|  | 相序保护* |  |  |

7

| 功能配置（续） |  | 功能配置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准配置 | 增选功能 |
| 运行模式 | 保护模式 | √ （可设置） |  |
|  | 直接启动模式 |  |  |
|  | 直接启动模式 |  |  |
|  | 双向可逆启动模式 |  |  |
|  | 软启动模式 |  |  |
|  | 变频工频切换启动模式 |  |  |
|  | 频敏变阻器启动模式 |  |  |
|  | 星/三角启动两继电器模式 |  |  |
|  | 星/三角启动三继电器开环模式 |  |  |
|  | 星/三角启动三继电器闭环模式 |  |  |
|  | 自耦变压器启动两继电器模式 |  |  |
|  | 自耦变压器启动三继电器开环模式 |  |  |
|  | 自耦变压器启动三继电器闭环模式 |  |  |
| 开关量输入 （外部有源节点） | 8 路 DI，不同的运行模式具有不同的 配置。 | √ |  |
|  | 扩展模块可提供 8 路 DI。 |  | √ |
| 继电器输出 | 4 路 DO，不同的运行模式具有不同的 配置。 | √ |  |
| 通讯功能 | MODBUS-RTU |  | √ |
|  | PROFIBUS-DP |  | √ |
| 测量 | 三相电流、接地/漏电电流、 三相电流不平衡率、热容 | √ |  |
|  | 热阻、三相线电压、频率、功率因数、 有功功率、无功功率、有功电度 |  | √ |
| 模拟量输出 | 一路 4～20mADC，参数可编程。 |  | √ |
| 故障记录 | 记录 8 次最近发生的故障信息，分辨 率为 1s |  | √ |
| 统计信息 | 记录电动机的总运行时长、总停车时 长、停车次数、跳闸次数 |  | √ |
| 欠压重起动 | 在电动机主回路短时断电后，电压恢 复时实现电动机重启动 |  | √ |
| 抗晃电功能 | 通过外接专用电源模块实现持续供电 14s |  | √ |

8

第 5 章 电动机控制及其他功能

5.1 电动机运行状态的划分

HXS-6000 将电动机运行分为五种状态：就绪状态、启动状态、运行状态、停车 冷却状态和停车状态。

就绪状态：电动机处于冷态情况下，可以立即接受启动操作； 启动状态：电动机接收到启动命令后，运转，直至进入到稳态运行前的状态； 运行状态：电动机正常运行阶段； 停车冷却状态：电动机接收到停车命令后，停止运行，温度下降，热容下降到

15%的这个阶段；

停车状态：电动机热容下降到 15%以下的状态，此时若有故障信息则 HXS-6000 处于闭锁状态，不接受重新启动命令；需要给出复位操作，清除故障信息，将 HXS-6000 切换到就绪状态。

「注」：如果电动机被正常按键停车，则停车后会从停车状态自动转换到就绪状态

否则需要进行复位操作。

5.2 启停操作

电动机启动、停车具有本地操作（显示模块按键操作）、远方操作（机旁智能 操作住通讯控制，上位机通讯网络遥控操作）多种操作方式。

5.3 保护/控制

继电器输出具有交流接触器的起停控制和保护跳闸双重功能。当电动机正常运 行时，操作按键可以作用相应继电器对电动机进行正常停车。当故障发生时，如果 保护动作方式设为跳闸，跳闸信号自动关联到相应继电器停止电动机运行。

5.4 故障信息输出

HXS-6000 有电动机故障信息输出继电器，触点为常开。当 HXS-6000 发出报警

或跳闸故障信息后，故障继电器触点闭合；若故障信息被清除，则继电器触点打开。

9

5.5 失电自诊断

「注」：在某些情况 下，自诊断继电器将 转换为控制继电器， 功能发生变化，输出 端子号也发生变化； 详细请参阅第 10 章。

HXS-6000 有失电自诊断继电器输出，自诊断触点为常闭，控制器得电正常工作 时常闭触点打开；失电时，触点闭合。

5.6 复位方式

HXS-6000 保护跳闸并进入停车状态后，如需再次操作则需先复位清除故障信 息。复位有多种方式：显示面板有复位按键（需长按 3 秒种），控制器有复位按钮 和复位端子，也可通过通讯口实现遥控复位。

复位操作也可以清除热容。如果用户在电动机停车后需要立即启动电动机，则 可以在停车冷却态就进行复位操作以清除热容，进入就绪状态，启动电动机。

「注」：为了防止启动热的电动机，除了紧急情况，用户需要等待电动机进入停车

状态，再进行复位操作。

5.7 操作权限

「注」：保护模式下， 没有操作权 限的区 分。对保护定值的整 定也不受操 作权限 的限制。

通过 HXS-6000 的端子 DI5 输入可以设置 HXS-6000 的操作权限。操作权限有“本 地显示”、“机旁智能操作住通讯控制，上位机通讯网络遥控操作）多种操 作方式。

DI5 为常开时，HXS-6000 的操作模式是“本地显示“。设定为“本地显示”时， 可以通过显示按键进行电机启/停控制和复位操作；此时机旁和上位通讯都不可以 进行此类操作。

DI5 切换为闭合时，默认操作权限切换为远程端子；此时可以通过远程端子进 行电动机启/停控制和复位操作，远程通讯不可进行此类设置。当接通通讯后，通 过通讯软件中的操作权限设置项，可以将权限从机旁智能操作住通讯控制切换 为上位机远程通讯，此时通过通讯可以进行电动机启/停控制和复位操作，远程端

子不可进行此类设置。显示模块可以查看，但不能改变操作权限。

10

第 6 章 显示模块

6.1 描述

显示模块是扩展模块中的一种，也是比较基本的扩展模块。显示模块的主要功 能是提供本地的数据、故障信息显示和定值整定。

使用本公司提供的专用连接电缆，分别连接控制器本体的显示接口和显示模块 的显示接口，控制器上电后，显示模块即可工作。

显示模块采用 2X7 个汉字的液晶，液晶背光为白色。上电后，背光点亮 10 秒 钟，然后自动熄灭。有按键操作时，背光被重新点亮，并于 10 秒种后熄灭。

显示模块上电后，首先显示“欢迎使用”，之后将进入控制界面显示 HXS-6000

的运行模式。

6.2 主要功能

控制界面	查询界面	设置界面

显示模块上电运行后，默认的显示界面为控制界面，此界面下，如果HXS-6000

的操作权限为本地，用户操作按键可以控制电动机的启动和停车；如果操作权限为 远程端子或远程通讯，显示按键不可控制电机。

通过操作按键，显示界面可以从控制界面切换到查询界面，此界面下，用户操 作按键可以查询到HXS-6000的所有测量参数。

通过操作按键，显示界面也可以从控制界面切换到设置界面，此界面下，用户

操作按键可以设置HXS-6000的保护定值、系统参数。

11

6.3 指示灯

「注」：显示模块 上电后，4 个指示 灯将一起被瞬间 点亮，之后熄灭， 以通知用户，指示 灯工作正常。

| 显示面板具有 4 个指示灯可随时提供重要的状态信息，它们的功能分别为： 启动指示灯：指示电动机的启动状态。 状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 熄灭 | 电动机处在非启动状态 |
| 恒亮 | 电动机处在启动状态 |

运行指示灯：指示电动机的运行状态。

| 状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 熄灭 | 电动机处在非运行状态 |
| 恒亮 | 电动机处在运行状态 |

故障指示灯：指示电动机的故障信息。

| 状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 熄灭 | 电动机处在非故障状态 |
| 闪烁 | 发生报警事件 |
| 恒亮 | 发生跳闸事件 |

通讯指示灯：指示显示模块和电动机之间的通讯状态。

| 状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 熄灭 | 没有通讯进行 |
| 闪烁 | 通讯正常 |
| 恒亮 | 通讯不顺畅 |

6.4 按键

显示面板提供有 5 个按键，从左到右依次为“启动 A/↑”、“启动 B/↓”、“停 车/↙”、“复位/←”、“设置/查询”。

操作按键可以进行电动机控制，数据查询和参数设置。HXS-6000 有不同的操

作权限和显示界面，同一按键在不同的权限和界面下，作用不同。

12

按键（续）

“启动 A/↑”：

| 操作权限 显示界面 |  | 本地 | 远程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制界面 | 保护模式 | 无效 | 无效 |
|  | 直接启动模式 | 启动电机 | 无效 |
|  | 双向可逆启动模式 | 正向启动电机 | 无效 |
|  | 软启动模式 | 启动电机 | 无效 |
|  | 变频工频切换模式 | 变频启动电机 | 无效 |
|  | 频敏变阻器启动模式 | 启动电机 | 无效 |
|  | 星三角启动模式 | 启动电机 | 无效 |
|  | 自耦变压器启动模式 | 启动电机 | 无效 |
| 查询界面 |  | 作为返回键 |  |
| 设置界面 |  | 作为返回键或向上修改参数键 |  |

“启动 B/↓”

| 操作权限 显示界面 |  | 本地 | 远程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制界面 | 保护模式 | 无效 | 无效 |
|  | 直接启动模式 | 无效 | 无效 |
|  | 双向可逆启动模式 | 反向启动电机 | 无效 |
|  | 软启动模式 | 无效 | 无效 |
|  | 变频工频切换模式 | 工频启动电机 | 无效 |
|  | 频敏变阻器启动模式 | 无效 | 无效 |
|  | 星三角启动模式 | 无效 | 无效 |
|  | 自耦变压器启动模式 | 无效 | 无效 |
| 查询界面 |  | 作为返回键 |  |
| 设置界面 |  | 作为返回键或向上修改参数键 |  |

13

按键（续）

“停车/↙”：

| 操作权限 显示界面 |  | 本地 | 远程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制界面 | 保护模式 | 无效 | 无效 |
|  | 直接启动模式 | 停止电机 | 无效 |
|  | 双向可逆启动模式 | 停止电机 | 无效 |
|  | 软启动模式 | 停止电机 | 无效 |
|  | 变频工频切换模式 | 停止电机 | 无效 |
|  | 频敏变阻器启动模式 | 停止电机 | 无效 |
|  | 星三角启动模式 | 停止电机 | 无效 |
|  | 自耦变压器启动模式 | 停止电机 | 无效 |
| 查询界面 |  | 作为返回键 |  |
| 设置界面 |  | 作为返回键或向上修改参数键 |  |

“复位/←”：

| 操作权限 显示界面 | 本地 | 远程 |
| --- | --- | --- |
| 控制界面 | 在此界面下，当电动机处于停 车状态时，长按此键 3s 将清除 故障信息，控制器退出报警/ 跳闸状态。 | 无效 （保护模式除外，保护 模式因为没有操作权限 的区分，此键功能同左） |
| 查询界面 | 短按此键，可以将显示模块从查询界面切换到控制界面 |  |
| 设置界面 | 短按此键，可以将显示模块从设置界面切换到控制界面 |  |

“复位/←”键操作逻辑框图见图 6-1

14

短按

查询/设置界面

控制界面

长按3s

向控制器发复 位信息

图 6-1 “复位/←”键操作逻辑框图

“设置/查询”：

| 操作权限 显示界面 | 本地 | 远程 |
| --- | --- | --- |
| 控制界面 | 在此界面下，短按此键可以将显示模块从控制界面切换 到查询界面； 长按此键 3s 可以将显示模块从控制界面 切换到设置界面。 |  |
| 查询界面 | 无效 |  |
| 设置界面 | 无效 |  |

“设置/查询” 键操作逻辑框图见图 6-2

短按

查询界面

控制界面

长按3s

图 6-2“设置/查询”键操作逻辑框图

15

6.5 显示内容

﹡控制界面

显示模块上电后的默认界面为控制界面， 在控制界面下，可以显示电机的启 动、运行状态和故障信息。有故障发生时，用户可以从指示灯的点亮情况判断是报 警或跳闸发生（闪烁为报警，恒亮为跳闸）；显示模块显示故障原因。

故障原因只有在控制界面下才可以看到，如果故障发生时，显示模块在设置/ 查询界面下，用户如需查询故障原因，请按“复位/←”键回到控制界面。

举例说明运行模式为直接启动模式时，启动电动机时的显示顺序：

①: 启动之前，界面显示 HXS-6000 的运行模式，表明 启动就绪；

②：按动“启动 A/↑”键，界面显示“正在启动”,启 动指示灯亮；

③：启动结束后，界面第一行显示“正在运行”,运行 指示灯亮；

④：如有跳闸发生，界面第一行显示电动机状态，第二 行显示跳闸原因,故障指示灯恒亮表示跳闸发生；

⑤：停车结束后，界面第一行显示“停车状态”，第二 行显示跳闸原因,故障指示灯恒亮表示跳闸发生；

⑥	按动“复位/←”键 3s 可以清除故障信息，回到启 动就绪状态。界面显示“直接启动模式”（就绪状 态）后，电动机可以被重新启动。

16

显示内容（续）

「注」：1.在查询 界面下，电压、功 率、频率、功率因 数、电度测量参数 只在增选电压功 能时有效；热阻参 数只在增选温度 功能时有效；故障 记录只在增选故 障记录功能时有 效；统计信息只有 在增选统计信息 功能时有效。

2.左图中 Ig 在选 用接地保护时为 接地电流，选用漏 电保护时为漏电 电流。

3.关于 DI/DO 的状 态，空心圆表示没 有开关量输入或 者继电器输出动 作发生；如有开关 量输入或继电器 输出动作发生，则 相应空心圆变为 实心圆。 扩展 DI1～8 分别代表 DI9 ～ DI16 的 状 态，只有在增选扩 展 DI 时有效。

﹡查询界面

在控制界面下，按动“设置/查询”键，切换到查询界面。在查询界面下使用 “启动 A/↑”、“启动 B/↓”、“停车/↙”键，可以查看三相电流、接地/漏电电流、 电流不平衡率、开关量状态、继电器状态、热容、热阻、三相线电压、频率、功率 因数、总有功功率、总无功功率、电度、停车原因、操作权限、故障记录等参数。

17

在上图中, 图示左侧的电流、电流不平衡率、已用热容、热阻等参数界面为一

显示内容（续）

级菜单，使用“启动 B/↓”键可以在一级菜单间进行切换。

在一级菜单下按动“停车/↙”键，确认进入二级菜单（有些一级菜单下没有 二级菜单，此时“停车/↙”键无效）；在二级菜单下按动“启动 A/↑”键，向上返 回一级菜单。

HXS-6000 记录 8 次最近发生的故障跳闸事件，分别记录跳闸发生时的故障原 因、时间。

故障记录为查询界面下唯一有两级以上子菜单的参数，故障记录的查询顺序如

下：

启动A/↑

停车/↙ 		启动B/↓ 故障记录 	第8次

第7次

启动A/↑

停车/↙

故障原因

启动B/↓

年 月 日

时 分 秒

在上图中“故障记录”为一级菜单，此界面下，按动“停车/↙”键，确认进

入二级子菜单，显示“第 8 次”；在“第 8 次”界面下，按动“停车/↙”，确认进 入三级子菜单，显示“故障原因”，此后按动“启动 B/↓”键可以向下查询故障发 生时间。

在三级子菜单下，按动“启动 A/↑”键，可向上返回二级菜单“第 8 次”；在 二级菜单下按动“启动 B/↓”键可以继续向下查询其它次故障记录，并按照上述方 法查询详细的故障信息；在二级菜单下按动“启动 A/↑”键，向上返回一级菜单“故

障记录”。

18

「注」：只有电动 机处在就绪状态， 才可以进行保护 定值和系统参数 的设置；在其它状 态下，设置无效。

显示内容（续）

「注」：在设置界 面中，加星号的保 护功能的设置，只 有在相应的保护 功能被选择时才

﹡设置界面

在控制界面下，按动“设置/查询”键 3 秒，切换到设置界面。在设置界面下 使用“启动 A/↑”、“启动 B/↓”、“停车/↙”键，可以设置各项保护定值和系统参 数。

显示模块可以设置的内容如下所示（图中各个指示符号“↑”、“↓”、“↙”分 别代表“启动 A/↑”、“启动 B/↓”、“停车/↙”键）：

↙	↓ 	↓ 	↓ 	↓

有效。额定电压和

相关模拟量的设

保护定值整定:

启动超时保护	过载保护	过流堵转保护	断相保护

不平衡保护

↓

置，也只有在电压 功能和模拟量功 能被选择时才有 效。

过电压保护*

↓ 	↓

欠电压保护*

↓ 	↓

温度保护*

↓ 	↓

功率因数保护*

欠载保护*

相序保护*

↓ 	↓

短路保护

↓ tE时间保护*

接地/漏电保护*

↙ 系统参数设置:

↓

额定电流	↓

≥300A

100A

CT变比 5

1

↓ 接地漏电设置 ↓

| 接地 接触器最大分断 8.0Ie |  |  |
| --- | --- | --- |

↓ 运行方式

直接启动模式

↓

模拟量倍数*

1

↓ 模拟量类型*

Ia

↓ 波特率

9600

↓ 地址

↓ 接线检查

1	打开

↙	↓ 	↓ 	↓ 	↓

保护定值整定:

启动超时保护	过载保护	过流堵转保护	断相保护

不平衡保护

↓

过电压保护*

↓ 	↓

欠电压保护*

↓ 	↓

温度保护*

↓ 	↓

功率因数保护*

欠载保护*

相序保护*

↓ 	↓

短路保护

↓ tE时间保护*

接地/漏电保护*

↙ 系统参数设置:

↓

额定电流	↓

≥300A

100A

CT变比

↓ 接地漏电设置 ↓

| 1 接地 接触器最大分断 8.0Ie |  |  |
| --- | --- | --- |

↓ 运行方式

直接启动模式

↓

模拟量倍数*

1

↓ 模拟量类型*

Ia

↓ 波特率

9600

↓ 地址

↓ 接线检查

1	打开

在上图中，“保护定值整定”和“系统参数设置”为一级菜单，使用“启动 B/

↓”键可以在一级菜单间进行切换。 在一级菜单下按动“停车/↙”键，确认进入二级菜单；按动“启动 B/↓”键

可以向下切换到其它二级菜单参数；在二级菜单下按动“启动 A/↑”键，向上返回

19

一级菜单。

显示内容（续）

各个保护功能有三级菜单，“保护定值”的详细设置在三级菜单中实现。详细

设置内容请参阅第 8 章。

举例说明“启动超时保护”中“启动时间”的设置过程：

① 在一级菜单下按动“停车/↙”键进入二级菜单， 显示“启动超时保护”界面；

② 在二级菜单“启动超时保护”界面下按动“停车/

↙”键进入三级菜单，显示“启动时间”界面；

③ 在此三级菜单下按动“停车/↙”键，箭头出现， 可以修改参数；

④ 通过“启动 A/↑”或“启动 B/↓”键可以进行 参数修改,按住不放可以加快修改速度；

⑤ 修改完毕按动确认键“停车/↙”确定修改内容， 箭头消失；

⑥ 按动“启动 B/↓”键可向下切换三级菜单，继续 修改其它参数,按动“启动 A/↑”键向上返回二 级菜单。

∝ 各个系统参数没有三级菜单，设置可直接在二级菜单中完成，设置方法同 上。

20

第 7 章 控制器面板及端子功能说明

HXS-3000

7．1 指示灯	控制器本体的控制面板具有 3 个指示灯，他们的功能分别为：

运行指示：

| 状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 熄灭 | 控制器处于未上电状态 |
| 恒亮 | 控制器处于上电状态（电动机处于非启动、运行状态） |
| 闪烁 | 电动机处于启动或运行状态 |

总线指示：指示控制器的通讯状态。

| 状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 熄灭 | 没有通讯进行 |
| 闪烁 | 处于和扩展模块或者和上位机的通讯状态 |

故障指示：指示电动机的故障信息。

| 状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 熄灭 | 电动机处于非故障状态 |
| 闪烁 | 有报警发生 |
| 恒亮 | 有跳闸发生 |

7.2 按键和通讯接口

﹡ 复位按键：用于清除故障跳闸信息和故障继电器输出，同时清除热容；此

键不受操作权限的控制。

﹡ 扩展模块接口：用于连接扩展模块。

21

7.3 端子功能说明

| 端子编码 | 端子定义 | 注释 | 初始状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L+ | 电源火线 | AC220V |
| 2 | N- | 电源零线 | / |
| 3 | GND | 系统地 | / |
| 4 | DI1 | 信号输入 1 | 常开 |
| 5 | DI2 | 信号输入 2 | 常开 |
| 6 | DI3 | 信号输入 3 | 常开 |
| 7 | DI4 | 信号输入 4 | 常开 |
| 8 | DI5 | 信号输入 5 | 常开 |
| 9 | DI6 | 信号输入 6 | 常开 |
| 10 | DI7 | 信号输入 7 | 常开 |
| 11 | DI8 | 信号输入 8 | 常开 |
| 12 | DI 公共端 | 信号输入公共端 | / |
| 13 | DO11 | A 继电器输出 | 常闭 |
| 14 | DO12 |  |  |
| 15 | DO21 | B 继电器输出 | 常开 |
| 16 | DO22 |  |  |
| 17 | DO31 | C 继电器输出 | 常开 |
| 18 | DO32 |  |  |
| 19 | D041 | D 继电器输出 | 常开 |
| 20 | D042 |  |  |
| 21 | DO51 | E 继电器输出 | 常开 |
| 22 | D052 |  |  |
| 23 | RS485+ | RS485 通讯 | 上位通讯 |
| 24 | RS485+ |  |  |

22

端子功能说明（续）

| 左图中 L1、L2、L3 标注为电流进线端。 25 | DC24+ | 操作柱电源 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | DC24- | 操作柱电源 | / |
| 27 | RS485+ | 操作柱通讯 | / |
| 28 | RS485- | 操作柱通讯 | / |
| 29 | NA+ | 4～20mA 模拟量输出+ | / |
| 30 | NA- | 4～20mA 模拟量输出- | / |
| 31 | Ln1 | 漏电互感器输入端 1 | / |
| 32 | Ln2 | 漏电互感器输入端 2 | / |
| 33 | RT1 | 热阻输入端 1 | / |
| 34 | RT2 | 热阻输入端 2 | / |

23

第 8 章 保护特性及参数整定

8.1 描述

「注」：在对各个保护 参数进行整定时，需注 意不要超出允许的整 定范围，否则整定无 效。

HXS-6000 基于采集三相电流，三相线电压，接地电流、热敏电阻、断路器状 态和开关量状态输入等数据对电动机进行全面的保护和控制。保护功能将采集数据 计算后和控制器记录的用户设置的保护整定值进行比较，基于比较结果去控制继电 器进行相应的动作。

HXS-6000 系列电机保护控制器的参数整定可通过显示模块或通讯接口进行。通 讯软件可免费提供，具体操作见通讯软件说明书。

HXS-6000 出厂时，只有启动超时，过载保护，断相，短路保护功能是打开的， 其它保护功能均被关闭，用户可以根据需要自行打开、整定其它保护功能；在进行

保护定值的整定过程中，应慎重，避免引起保护误动或电动机损坏。

8.2 启动超时保护

启动超时保护在电动机启动过程中对电动机提供保护。在电动机运行过程中，启

动超时保护自动退出。 需要整定的启动超时保护参数包括：

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 启动时间 | 2s～60s |
| 执行方式 | 报警/跳闸 |

启动时间的整定可按电动机的实际启动时间，即从启动到电动机转速达到额定转

速的时间，考虑留有裕度，可整定为电动机实际起动时间的1.2倍。 保护动作特性：在电动机起动过程中，如果设定的启动时间到后，三相平均电流

≥1.2倍的额定电流或者三相平均电流≤10%的额定电流，启动超时保护立即动作。

动作时间特性：定时限保护，动作延时时间误差为±0.1s。

24

8.3 过载保护	过载保护是常见和常用的一种电动机保护功能，主要保护电动机长期运行在额定

电流以上，而造成的过热和绝缘降低从而烧坏电机的情况。过载保护功能根据提供的

反时限过载保护曲线对电动机提供保护，曲线依据为公式：T =

KxLn[ N 2

/( N 2

− 1.15)]	，

1.15

其中 N =

Ie	。过载保护功能不可关闭，在启动过程中不投入，进入运行过程后自动

I测

投入。

需要整定的过载保护参数包括：

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 曲线速率 K | 10 16 24 40 60 80 100 130 180 280 400 600 800 1000 1200 1300 |
| 热冷曲线比 | 20%～99% |
| 冷却时间 | 5min～1000min 级差 1min |
| 故障复位方式 | 手动/自动 |
| 执行方式 | 报警/跳闸 |

HXS-6000具有16个不同的过载曲线可供选择，其中有7条符合GB14048.4标准的要

求，标准要求的过载保护级别与曲线速率K系数对应的关系如下表：

| K系数 | 保护级别 | 整流倍数 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130，180 | 10A | 延时动作 时间 | 2h内不 动作 | 1h内不 动作 | ≤2 min | 2s<t≤10s |
| 280 | 10 |  |  |  | ≤4 min | 4s<t≤10s |
| 400，600 | 20 |  |  |  | ≤8 min | 6s<t≤20s |
| 800，1000 | 30 |  |  |  | ≤12 min | 9s<t≤30s |

用户可以根据电动机过载保护级别对K系数进行选择。

冷热曲线比用于计算电动机的稳态热容量；冷热曲线比的整定根据下列公式进行： 热/冷曲线比 =（100×热转子锁定时间∕冷转子锁定时间）*100%热转子锁定时间

和冷转子锁定时间可以在电动机制造厂提供的技术规范中找到，如果没法找到，可以 设定热/冷曲线率为典型值85%。对于冷却时间的整定：电动机停车后其散热过程被模 拟为衰减指数过程，散热速度受此项定值控制，根据电动机的散热条件进行整定，可 以输入一个典型的时间30分钟，让其充分的冷却。如果需要一个更短的冷却周期，特

25

别是对于小电动机，可以输入一个不同的时间。如果选择了一个太短的冷却时间，操

作者可能会重启一个过热的电动机从而导致其损坏，因此选择短的冷却时间的时候， 一定要小心。

故障复位方式为手动时，过载保护动作发生后需人工进行复位操作，清除故障指 示和故障跳闸输出，方可再次启动电机。为自动时，过载保护动作发生后无需人工进 行复位操作，当热容冷却到 15％以下时，过载故障指示和故障跳闸输出自动清除（其 它保护跳闸不受此功能影响），电机允许被再次启动。

保护动作特性：在电动机运行过程中如果三相电流平均值>1.05 Ie， 过载保护按 照保护特性曲线延时动作；三相电流平均值≤1.05 Ie 时，过载保护不动作。

动作时间特性：按照保护特性曲线延时动作，动作延时时间误差为±0.1s。

图 8-1 过载保护特性曲线

过载保护出厂默认保护参数为：

26

| 曲线速率 K | 10 |
| --- | --- |
| 冷热曲线比 | 85% |
| 冷却时间 | 30min |
| 故障复位方式 | 手动 |
| 执行方式 | 报警 |

8.4 过流堵转保护

过流堵转保护是电动机特有的一种保护，适用于传动装置、泵、风扇、切割机及压缩机 等装置由于负荷过大或自身机械原因，造成电机轴被卡住（俗称“抱闸”）等故障电流 很大的保护。过流堵转保护可以关闭；如果此保护被用户打开，在启动过程中不投入， 进入运行过程后自动投入。

需要整定的过流堵转保护参数包括：

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 动作整定值范围 | 100%Ie～600%Ie；“0”为保护关闭 |
| 延时时间 | 0.5s～60.0s，0.1s 级差 |
| 执行方式 | 报警/跳闸 |

堵转电流的整定值应该依据电动机制造厂提供的最大允许堵转电流值，可按允许堵转电

流的一半整定，一般取 1.5～2.5Ie。 堵转延时时间，可参考电动机的允许堵转时间整定,一般整定为允许堵转时间的 0.9 倍。

保护动作特性：如果三相电流平均值≥1.1 倍堵转整定值至延时时间结束，过流堵 转保护可靠动作；三相电流平均值≤0.9 倍堵转整定值时，过流堵转保护不动作。动作

时间特性：定时限保护，动作延时时间误差为±0.1s。

8.5 断相保护

断相故障运行对电机的危害很大，HXS-6000提供的断相保护不可关闭，并且在启

被投入。 需要整定的断相保护参数包括：

27

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 延时时间 | 0.02s～5.00s，0.02s 级差 |
| 执行方式 | 报警/跳闸 |

保护动作特性：如果控制器检测到断相发生，断相保护延时动作。

动作时间特性：定时限保护，动作延时时间误差为±0.04s。 断相保护的出厂默认保护参数为：

| 延时时间 | 0.60s |
| --- | --- |
| 执行方式 | 报警 |

8.6 电流不平衡保护

不平衡的三相供给电压也是导致电动机热损坏的一个主要的原因。不平衡保护可以关 闭，如果此保护被用户打开，在启动过程中就被投入。

需要整定的电流不平衡保护参数包括：

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 动作整定值范围 | 20%～60%；“0”为保护关闭 |
| 延时时间 | 0.5s～5.0s，0.1s 级差 |
| 执行方式 | 报警/跳闸 |

由于电动机的数据提供的比较少，所以设置不平衡的标准是根据经验来的。对于一个

已知的平衡情况，推荐 50%的启动值为一个起始点，启动值可以下调直到高于会产生频 繁跳闸的水平。对于一个轻度负载的电动机，一个很大的不平衡电流不会对电动机造 成损坏，此种情况下可以将启动值上调，也可以设置较长的延时时间。

不平衡率的计算公式如下：

Im ax − Im in

max(Iav, Ie)

×100%

其中 Imax:三相电流最大值；Imin:三相电流最小值；

保护动作特性：如果三相不平衡率≥1.1 倍不平衡整定值至延时时间结束，不平 衡保护可靠动作；不平衡率≤0.9 倍不平衡整定值时，不平衡保护不动作。

动作时间特性：定时限保护，动作延时时间误差为±0.1s。

28

8.7 接地保护

接地保护用于保护相线对电动机金属外壳的短路故障。接地保护可以关闭，如果

此保护被用户打开，在启动过程就被投入。 需要整定的接地保护参数包括：

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 动作整定值范围 | 三相矢量叠加方式(20%～100%)Ie； “0”为保护关闭 |
| 延时时间 | 0.02s～60.00s，级差 0.02s |
| 执行方式 | 报警/跳闸 |

接地故障电流的大小取决于在电动机的线圈上故障点的位置，希望设置低的接地

故障动作值以保护尽量多的定子线圈并防止电机外壳因带电而变得很危险。 在直接接地系统中，应设置尽可能短的延迟时间以避免系统的损坏；在通过电阻

的接地系统中，接地电流值被限制在较安全的范围内，可以选择较长的几秒钟的延时 时间。

保护动作特性：如果接地电流≥1.1倍整定值至延时时间结束，接地保护可靠动作； 接地电流≤0.9倍整定值时，接地保护不动作。

动作时间特性：定时限保护，动作延时时间误差为±0.04s。

8.8 漏电保护﹡

注」：漏电保护为可 选功能，此功能和 接地保护功能不能 同时有效。一旦漏 电保护功能被用户 选择，用户需要自 行在第 9 章的“接 地/漏电设置”中进 行设置，以选用此 功能。

漏电保护功能提供更精确的接地故障检测,主要用于确保人身安全。漏电保护的电 流信号取于外部漏电互感器。漏电保护与接地保护二者只可选一。

| 需要整定的漏电保护参数包括： 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 动作整定值范围 | 外加漏电互感器方式(20%～100%)Is； “0”为保护关闭 |
| 延时时间 | 0.02s～60.00s，级差 0.02s |
| 执行方式 | 报警/跳闸 |

29

漏电保护用于确保人身安全，因此希望设置低的保护动作值和短的延时时间。 保护动作特性：如果漏电电流≥1.1 倍整定值至时延时时间结束，漏电保护可靠

动作；漏电电流≤0.9 倍整定值时，漏电保护不动作。

动作时间特性：定时限保护，动作延时时间误差为±0.04s。

8.9 短路保护

「注」：在任何短路 电流高于接触器允 许分断电流的应用 中，必须使用一个 熔断器或智能型断 路器来切断短路电 流，防止损坏接触 器和扩大故障。

电动机短路保护是为电动机相间短路和电动机绕组匝间短路而设置。短路保护可以

| 关闭，如果此保护被用户打开，在启动过程就被投入。 需要整定的短路保护参数包括： 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 动作整定值范围 | 400%Ie～接触器允许分断电流； “0”为保护关闭 |
| 延时时间 | 0.10s～5.00s，0.02s 级差 |
| 执行方式 | 报警/跳闸 |

短路保护的动作整定值必须小于接触器的允许分断电流；延时时间必须大于熔断器

或断路器的动作时间。 当故障电流大于设定的允许分断电流时，保护不跳闸，只输出故障信息；直到电流

跌落到接触器允许分断电流以下，跳闸动作才会发生。 保护动作特性：如果任一相电流≥1.1 倍整定值且≤允许分断电流至延时时间结

束，短路保护可靠动作；三相电流均≤0.9 倍整定值时，短路保护不动作。 动作时间特性：定时限保护，动作延时时间误差为±0.04s。

短路保护的出厂默认参数为：

| 动作整定值范围 | 400%Ie |
| --- | --- |
| 延时时间 | 0.20s |
| 执行方式 | 报警 |

30

8.10 欠载保护（欠电流）﹡

「注」：以下加﹡号 注明的保护都为增 选功能，订货时需注 明。

电动机欠载一般不需要保护，但是对于负载情况可能会出现非正常突变，比如流

水线传送带的突然断裂等这种场合需要投入欠载保护。 需要整定的欠载保护参数包括：

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 动作整定值范围 | (20%～100%)Ie；“0”为保护关闭 |
| 延时时间 | 0.5s～60.0s，0.1s 级差 |
| 执行方式 | 报警/跳闸 |

对于水泵、流水线传送带等设备，可以设置较低的动作整定值，比如 60％Ie。

欠载保护的执行方式一般可以设置为报警，以提醒工作人员注意。 保护动作特性：如果三相电流平均值≤0.9 倍整定值至延时时间结束，欠载保护

可靠动作；三相电流平均值≥1.1 倍整定值时，保护不动作。

动作时间特性：定时限保护，动作延时时间误差为±0.1s。

8.11 温度保护﹡

「注」：热敏电阻类 型设为关闭时，温度 保护功能关闭。

由于过热引起的定子线圈的绝缘损坏是致使电动机在过负荷情况下失灵的主要原因。

电动机定子中预埋的热敏电阻，能够根据温度变化，产生快速的阻值变化，控制器可 以接收一个热敏电阻器的输入，在达到整定值时，发出停车或报警指令。

需要整定的温度保护参数包括：

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 热敏电阻类型 | PTC/NTC/关闭(改变热敏电阻类型时，动 作电阻需重新设定) |
| 动作电阻整定值 | 0.1kΩ～30 kΩ(PTC 时动作电阻设定需 大于返回电阻，NTC 时则正好相反) |
| 返回电阻整定值 | 0.1kΩ～30 .0kΩ |
| 执行方式 | 报警/跳闸 |

31

参考安装在电动机里的热敏电阻的制造厂家提供的电阻-温度曲线，输入热敏电 阻的动作值和返回值。延时时间为 1s 不可整定。

保护动作特性：热敏电阻类型为 PTC 时：如果实测电阻值≥动作电阻设定值，控 制器延时动作；如果动作方式为报警，则故障动作后，当温度冷却至实测电阻值<返 回电阻设定值时，则报警输出清除；如果动作方式为跳闸，则故障动作后，跳闸信息 不会自动清除，需手动复位进行清除。

热敏电阻类型为 NTC 时：如果实测电阻值≤动作电阻设定值，控制器延时动作； 如果动作方式为报警，则故障动作后，温度冷却至实测电阻值>返回电阻设定值时， 则报警输出清除；如果动作方式为跳闸，则故障动作后，跳闸信息不会自动清除，需 手动复位进行清除。

动作延时时间或动作、返回电阻值误差在±10%范围内。

动作时间特性：定时限保护，动作延时时间误差为±0.1s。

8.12 过压保护﹡

电压过高将造成电动机绝缘损伤，过压保护功能可对电机的一次线路中的过压

故障实施保护。 需要整定的过压保护参数包括：

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 动作整定值范围 | (105%～150%)Ue；“0”为保护关闭 |
| 延时时间 | 0.5s～60.0s, 级差 0.1s |
| 执行方式 | 报警/跳闸 |

考虑一般情况电动机可以在 1.2 倍的 Ue 下连续工作，可以将整定值设为 120％

Ue 或更高。

保护动作特性：如果任一相线电压≥1.1 倍的整定值至延时时间结束，过压保护 可靠动作；三相线电压均≤0.9 倍的整定值时，过压保护不动作。

动作时间特性：定时限保护，动作延时时间误差为±0.1s。

32

8.13 欠压保护﹡

电压过低会引起马达转速降低，停止运行。欠压保护功能可对电动机的一次线路

中的欠压故障实施保护。需要整定的欠压保护参数包括：

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 动作整定值范围 | (45%～95%)Ue；“0”为保护关闭 |
| 延时时间 | 0.5s～60.0s, 级差 0.1s |
| 执行方式 | 报警/跳闸 |

考虑一般情况电动机的电压降低到 70％以下，电动机的转速将不稳定，发热也会急

速上升，可以将动作整定值设为 70％左右，也可根据负载情况进行调整。 保护动作特性：如果任一相线电压≤0.9 倍的整定值至延时时间结束，欠压保护可靠 动作；三相电压均≥1.1 倍的整定值时，欠压保护不动作。

动作时间特性：定时限保护，动作延时时间误差为±0.1s。

8.14 欠功率因数保护﹡ 电动机欠载运行时，由于功率因数较低，电动机的电流不一定会很小，欠功率因数 保护功能将对电动机实施更好的欠载保护。

需要整定的欠功率因数保护参数包括：

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 动作整定值范围 | 30%～80%；“0”为保护关闭 |
| 延时时间 | 0.5s～60.0s, 级差 0.1s |
| 执行方式 | 报警/跳闸 |

一般认为电动机的额定功率因数为 0.8，用户可以根据负载情况进行设置。

保护动作特性：如果三相平均功率因数≤0.9 倍的整定值至延时时间结束，欠功率因 数保护延时动作；三相平均功率因数≥1.1 倍的整定值时，保护不动作。 动作时间特性：定时限保护，动作延时时间误差为±0.1s。

8.15 相序保护﹡

相序错误可能引起电动机反转，相序保护功能防止在相序错误的情况下启动电动机。

33

需要整定的相序保护参数包括：

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 保护 | 关闭/打开 |

8.16 增安型电机热过载保护﹡（tE 时间保护）

「注」：以下加﹡号 注明的保护都为增 选功能，订货时需注 明。

tE 时间保护功能考虑了电动机堵转电流与标称电流之比及相应环境等级允许的

最高电动机温度。

当 tE 时间保护功能被打开，过载保护功能将被自动关掉。tE 时间保护功能符合 GB3836.3-2000 标准的相关规定，适用于连续运行工作状态下，包括容易起动和不频 繁起动不会产生明显的附加温升，允许采用反时限过载保护装置的增安型防爆电动机

（如：YA、YA2 系列等），不适用于困难起动或起动频繁的电动机。tE 时间保护故障 必须被手动复位。

需要整定的 tE 时间保护参数包括：

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 保护 | 关闭/打开 |

此保护功能将按照如下曲线对电动机进行 tE 时间保护。

图 8-2 tE 保护特性曲线

其中①为 GB3836.3-2000 标准中 5.1.4.3 图 3

②为本产品 tE 时间保护动作曲线

「注」：在实际系统中，保护的出口时间还需要考虑继电器的固定动作时延以及 外部机械结构的固定时延。

34

第 9 章 系统参数设置

9.1 电动机额定电流

设置范围：0-1000A。

9.2 电动机主回路 CT 变比的选用

300A 装置 120 平方毫米电缆可直接穿芯测量，当用户主回路大于 300A 选用 CT 时，推荐使用二次侧额定电流为 5A 的 CT，例如：电流互感器的变比是 400：5；500：

5；600：5；800：5；1000：5 在选购控制器时，选择额定电流分别为 400A；500A；

600A;800A;1000A 的控制器。

9.3 接地/漏电设置

设置范围：接地，漏电。

设置为接地时，HXS-6000 采用内部矢量和算法，计算接地电流并进行接地保 护；设置为漏电时，需要外接漏电互感器（可在我公司购置），并且在下面项设置 漏电互感器的额定电流，进行漏电保护。

出厂默认为接地。

9.4 漏电互感器额定电流 设置范围（一次侧）：1mA～1000mA。 漏电互感器的二次侧额定电流固定为 4mA。

9.5 接触器最大分断电流

6.0～10.0Ie。 出厂默认最大分断电流为 8.0Ie。

9.6 运行模式

设置范围：保护模式，直接启动模式，双向可逆启动模式，软启动模式，变频

35

工频切换启动模式，频敏变阻器启动模式，星三角启动模式,星三角启动三继电器

开环模式，星三角启动三继电器闭环模式，自耦变压器启动模式，自耦变压器启动 三继电器开环模式，自耦变压器启动三继电器闭环模式。

出厂默认运行模式为：保护启动模式。

9.7 接线检查

如果允许接线检查，控制器上电后将对外部断路器、接触器状态进行检查，如

有故障则输出报警继电器，详细请参阅第 11 章。 设置范围：关闭/打开。 出厂默认接线检查为关闭。

9.8 操作权限

设置范围：机旁智能通讯操作柱、上位机远程通讯；可以通过通讯进行开停电

机，通过前显示面板可以设置及修改操作权限。 机旁智能通讯操作柱和远程通讯都属于远程操作，通过现场转换开关可以切

换，但是在本地不能带负载开电机，在本地可以不带负载空试控制回路。

9.9 通讯地址

设置范围：1～247（Modbus-RTU）；

3～123（Profibus-DP）。

9.10 波特率

设置范围：2400,4800,9600,19200。

出厂默认波特率为 9600。

9.11 模拟量输出

模拟量输出为 4～20mA，出厂默认的模拟量为 A 相电流，4mA 对应 HXS-6000

的零电流输入，20mA 对应 HXS-6000 满量程。 需配置的参数如下：

可选的模拟量：A 相电流，B 相电流，C 相电流，接地电流，三相电流不平衡

36

率，AB 线电压，BC 线电压，CA 线电压。

模拟量输出的倍数：1～10。

当模拟量输出倍数设定为 1 倍时，各种变量输出的对应关系如下：

| 类别 | 20mA 对应关系 | 类别 | 20mA 对应关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 相电流 | 额定电流 | 三相电流不平衡率 | 100% |
| B 相电流 | 额定电流 | AB 线电压 | 额定电压 |
| C 相电流 | 额定电流 | BC 线电压 | 额定电压 |
| 接地电流 | 额定电流 | CA 线电压 | 额定电压 |

9.12 欠压重启动

当电动机处于运行状态时，若保护控制器发生欠压保护跳闸后，报欠压故障

信息；或电动机电压波动或消失导致接触器断开，同时控制器检测到电压跌落到 欠压设定值下（欠压保护打开），或检测到电压低于额定电压的 70％以下（欠压 保护关闭），控制器则自动断开内部继电器触点，报电动机失压停车信息。

以上两种情况停车后，控制器立即开始累计失电时间，当电动机电压恢复到 重启动设定电压以上时，如果累计失电时间在设定的重启动失电时间内，则电动 机按照设定的重启动延时时间自动进行延时启动；如果累计失电时间超出设定的 重启动失电时间，则电动机清除相关信息，不再进行重启动。

保护模式下，重启动功能无效。

需要设定的参数：

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 欠压重启动功能 | 关闭/打开 |
| 重启动电压整定值 | 75%～100% |
| 重启动失电时间 | 0.2s～10.0s |
| 重启动延时时间 | 0.1s～60.0s |

37

第 10 章 开关量输入和继电器输出配置

10.1 保护模式

| 信号输入 | 用途注释 | 输出量 | 用途注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI1 | 通用 DI 输入 | DO1 | 电动机故障保护控制 A 继电器输出 |
| DI2 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO2 | / |
| DI3 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI4 | 复位信号输入 |  |  |
|  |  | DO3 | / |
| DI5 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO4 | / |
| DI6 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI7 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | D05 | 电动机故障信息报警 E 继电器输出 |
| DI8 | 通用 DI 输入 |  |  |

10.2 直接启动模式

| 信号输入 | 用途注释 | 输出量 | 用途注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI1 | 通用 DI 输入 | DO1 | 电动机正常停车或保护控制 A 继电器输出 |
| DI2 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO2 | 电动机正常开车控制 B 继电器输出 |
| DI3 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI4 | 复位信号输入 |  |  |
|  |  | DO3 | / |
| DI5 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO4 | / |
| DI6 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI7 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | D05 | 电动机故障信息报警 E 继电器输出 |
| DI8 | 通用 DI 输入 |  |  |

38

10.3 双向启动模式

| 信号输入 | 用途注释 | 输出量 | 用途注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI1 | 通用 DI 输入 | DO1 | 电动机正常停车或保护控制 A 继电器输出 |
| DI2 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO2 | 电动机正转开车控制 B 继电器输出 |
| DI3 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI4 | 复位信号输入 |  |  |
|  |  | DO3 | 电动机反转开车控制 C 继电器输出 |
| DI5 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO4 | / |
| DI6 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI7 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | D05 | 电动机故障信息报警 E 继电器输出 |
| DI8 | 通用 DI 输入 |  |  |

10.4 软启动模式

| 信号输入 | 用途注释 | 输出量 | 用途注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI1 | 通用 DI 输入 | DO1 | 电动机正常停车或保护控制 A 继电器输出 |
| DI2 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO2 | 电动机软启动开车控制 B 继电器输出 |
| DI3 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI4 | 复位信号输入 |  |  |
|  |  | DO3 | / |
| DI5 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO4 | / |
| DI6 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI7 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | D05 | 电动机故障信息报警 E 继电器输出 |
| DI8 | 通用 DI 输入 |  |  |

39

10.5 变频、工频切换启动模式

| 信号输入 | 用途注释 | 输出量 | 用途注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI1 | 通用 DI 输入 | DO1 | 电动机正常停车或保护控制 A 继电器输出 |
| DI2 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO2 | 电动机变频开车控制 B 继电器输出 |
| DI3 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI4 | 复位信号输入 |  |  |
|  |  | DO3 | 电动机工频开车控制 C 继电器输出 |
| DI5 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO4 | / |
| DI6 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI7 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | D05 | 电动机故障信息报警 E 继电器输出 |
| DI8 | 通用 DI 输入 |  |  |

10.6 频敏变阻器启动模式

| 信号输入 | 用途注释 | 输出量 | 用途注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI1 | 通用 DI 输入 | DO1 | 电动机正常停车或保护控制 A 继电器输出 |
| DI2 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO2 | 电动机变阻器开车控制 B 继电器输出 |
| DI3 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI4 | 复位信号输入 |  |  |
|  |  | DO3 | 电动机起动完成转运行控制 C 继电器输出 |
| DI5 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO4 | / |
| DI6 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI7 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | D05 | 电动机故障信息报警 E 继电器输出 |
| DI8 | 通用 DI 输入 |  |  |

40

10.7 星/三角启动两继电器模式

| 信号输入 | 用途注释 | 输出量 | 用途注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI1 | 通用 DI 输入 | DO1 | 电动机正常停车或保护控制 A 继电器输出 |
| DI2 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO2 | 电动机星型启动控制 B 继电器输出 |
| DI3 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI4 | 复位信号输入 |  |  |
|  |  | DO3 | 电动机三角运行控制 C 继电器输出 |
| DI5 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO4 | / |
| DI6 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI7 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | D05 | 电动机故障信息报警 E 继电器输出 |
| DI8 | 通用 DI 输入 |  |  |

10.8 星/三角启动三继电器开环模式

| 信号输入 | 用途注释 | 输出量 | 用途注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI1 | 通用 DI 输入 | DO1 | 电动机正常停车或保护控制 A 继电器输出 |
| DI2 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO2 | 电动机启动和运行控制 B 继电器均输出 |
| DI3 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI4 | 复位信号输入 |  |  |
|  |  | DO3 | 电动机三角运行控制 C 继电器输出 |
| DI5 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO4 | 电动机星型启动控制 D 继电器输出 |
| DI6 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI7 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | D05 | 电动机故障信息报警 E 继电器输出 |
| DI8 | 通用 DI 输入 |  |  |

41

10.9 星/三角启动三继电器闭环模式

| 信号输入 | 用途注释 | 输出量 | 用途注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI1 | 通用 DI 输入 | DO1 | 电动机正常停车或保护控制 A 继电器输出 |
| DI2 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO2 | 电动机星型启动控制 B 继电器均输出 |
| DI3 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI4 | 复位信号输入 |  |  |
|  |  | DO3 | 电动机三角运行控制 C 继电器输出 |
| DI5 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO4 | 启动和运行控制 D 继电器均输出 |
| DI6 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI7 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | D05 | 电动机故障信息报警 E 继电器输出 |
| DI8 | 通用 DI 输入 |  |  |

10.10 自耦变压器启动两继电器模式

| 信号输入 | 用途注释 | 输出量 | 用途注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI1 | 通用 DI 输入 | DO1 | 电动机正常停车或保护控制 A 继电器输出 |
| DI2 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO2 | 自藕变压器启动控制 B 继电器输出 |
| DI3 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI4 | 复位信号输入 |  |  |
|  |  | DO3 | 电动机正常运行控制 C 继电器输出 |
| DI5 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO4 | / |
| DI6 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI7 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | D05 | 电动机故障信息报警 E 继电器输出 |
| DI8 | 通用 DI 输入 |  |  |

42

10.11 自耦变压器启动三继电器开环模式

| 信号输入 | 用途注释 | 输出量 | 用途注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI1 | 通用 DI 输入 | DO1 | 电动机正常停车或保护控制 A 继电器输出 |
| DI2 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO2 | 电动机运行控制 B 继电器均输出 |
| DI3 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI4 | 复位信号输入 |  |  |
|  |  | DO3 | 电动机变压启动控制 C 继电器输出 |
| DI5 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO4 | 电动机变压启动控制 D 继电器输出 |
| DI6 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI7 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | D05 | 电动机故障信息报警 E 继电器输出 |
| DI8 | 通用 DI 输入 |  |  |

10.12 自耦变压器启动三继电器闭环模式

| 信号输入 | 用途注释 | 输出量 | 用途注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI1 | 通用 DI 输入 | DO1 | 电动机正常停车或保护控制 A 继电器输出 |
| DI2 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO2 | 电动机运行控制 B 继电器均输出 |
| DI3 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI4 | 复位信号输入 |  |  |
|  |  | DO3 | 电动机变压启动控制 C 继电器输出 |
| DI5 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | DO4 | 电动机变压启动控制 D 继电器输出 |
| DI6 | 通用 DI 输入 |  |  |
| DI7 | 通用 DI 输入 |  |  |
|  |  | D05 | 电动机故障信息报警 E 继电器输出 |
| DI8 | 通用 DI 输入 |  |  |

43

第 11 章 典型运行模式接线

1、保护模式接线

保护模式下，显示模块显示“保护模式”。控制器中 A 继电器的常闭触点串在控制电机接触器 KM 的线圈回

路中，A 继电器的触点为闭合状态，此时允许电机工作。当保护跳闸动作发生时，A 继电器断开，接触器 KM 的线圈失电，接触器 KM 释放，电动机停车。故障跳闸后需按复位键方可清除故障指示，同时需待电机热容冷 却到允许再次启动值时，A 继电器才自动闭合，进入启动就绪状态，显示模块显示“保护模式”。允许电机再 次启动。

注：1.图中断路器可以被熔断器替代。

2.保护模式下接线检查和相序保护功能无效。

44

2、直接启动模式接线

直接启动模式下，显示模块显示“直接启动模式”。当控制器收到启动命令时，内部继电器 B 吸合，则接

触器 KM 得电吸合，启动过程中“启动”灯亮，显示模块显示“正在启动；启动结束，“启动”灯灭，“运行” 灯亮，显示模块显示“正在运行”。当控制器收到停车命令，或者有保护跳闸动作发生时，A 继电器断开，接 触器 KM 释放，电动机停车；停车过程结束后，进入启动就绪状态时，显示模块显示“直接启动模式”。

注：图中断路器可以被熔断器替代，断路器辅助触点可以不接入。

45

3、双向可逆启动模式接线

双向可逆启动模式下，控制器显示“双向启动模式”。当控制器收到正向启动命令，内部继电器 B 吸合，则

接触器 KM1 得电吸合，启动过程中“启动”灯亮，显示模块显示“正在正向启动”，表示电机在正向启动过 程中；启动结束，“运行”灯亮，显示模块显示“正在正向运行”。当控制器收到停车命令或者有保护跳闸动 作发生时，A 继电器断开，接触器 KM1 释放，电动机停车。按动“反向启动”，反向启动电机，内部继电器 C 吸合，则接触器 KM2 得电吸合，启动过程中“启动”灯亮，显示模块显示“正在反向启动”， 表示电机在 反向启动过程中； 启动结束，“启动”灯灭，“运行”灯亮，显示模块显示“正在反向运行”。 当控制器收 到停车命令或者有保护跳闸动作发生时，A 继电器断开，接触器 KM2 释放，电动机停车；停车过程结束后， 进入启动就绪状态时，显示模块显示“双向启动模式”。

注：图中断路器可以被熔断器替代，断路器辅助触点可以不接入。

46

4、软启动模式接线

软启动模式接线下，显示模块显示“软启动模式”。当控制器收到启动命令，内部继电器 B 吸合，则接触器

KM1 得电吸合，启动过程中“启动”灯亮，显示模块显示“正在启动”,表示电机在软启动过程中。当设定的 启动时间到后旁路继电器吸合，接触器 KM2 得电吸合，自动切换到正常运行状态。启动结束后，“启动”灯 灭，“运行”灯亮，显示模块显示“正在运行”。当控制器收到停车命令或者有保护跳闸动作发生时，继电器 A 断开，接触器 KM1，KM2 释放，电动机停车；停车过程结束后，进入启动就绪状态时，显示模块显示“软启 动模式”。

注：图中断路器可以被熔断器替代，断路器辅助触点可以不接入。

47

5、工频调频切换模式接线

工频调频切换模式下， 显示模块显示“工频调频切换模式”。当控制器收到调频启动命令，内部继电器 B 吸合，则接触器 KM1 得电吸合，启动过程中“启动”灯亮，显示模块显示“调频启动”,表示电机在调频启 动过程中。启动结束后，“启动”灯灭，“运行”灯亮，显示模块显示“调频运行”。当控制器收到工频启动 命令，内部继电器继电器继电器 C 吸合，接触器 KM2 得电吸合，切换到工频启动状态。启动结束后，“启动” 灯灭，“运行”灯亮，显示模块显示“工频运行”。当控制器收到停车命令或者有保护跳闸动作发生时，继电 器 A 断开，接触器 KM1，KM2 释放，电动机停车；停车过程结束后，进入启动就绪状态时，显示模块显示“工 频调频切换模式”。

注：图中断路器可以被熔断器替代，断路器辅助触点可以不接入。

48

6、频敏变阻器模式接线

频敏变阻器模式下， 显示模块显示“频敏变阻器模式”。当控制器收到启动命令，内部继电器 B 吸合， 则接触器 KM1 得电吸合，启动过程中“启动”灯亮，显示模块显示“正在启动”,表示电机在频敏变阻启动 过程中。当设定的启动时间到后，继电器 C 吸合，接触器 KM2 得电吸合，自动切换到正常形运行状态。启动 结束后，“启动”灯灭，“运行”灯亮，显示模块显示“正在运行”。当控制器收到停车命令或者有保护跳闸 动作发生时，继电器 A 断开，接触器 KM2，KM3 释放，电动机停车；停车过程结束后，进入启动就绪状态时， 显示模块显示“频敏变阻器模式”。

注：图中断路器可以被熔断器替代，断路器辅助触点可以不接入。

49

7、星/三角启动两继电器模式接线

星/三角启动模式下， 显示模块显示“星三角启动模式”。当控制器收到启动命令，内部继电器 B 吸合，

则接触器 KM1、KM3 得电吸合，启动过程中“启动”灯亮，显示模块显示“正在启动”,表示电机在 Y 启动过 程中。当设定的启动时间到后继电器 B 断开，继电器 C 吸合，则接触器 KM1 失电释放，接触器 KM2 得电吸合， 自动切换到三角形运行状态。启动结束后，“启动”灯灭，“运行”灯亮，显示模块显示“正在运行”。当控 制器收到停车命令或者有保护跳闸动作发生时，继电器 A 断开，接触器 KM2，KM3 释放，电动机停车；停车 过程结束后，进入启动就绪状态时，显示模块显示“星三角启动模式”。

注：图中断路器可以被熔断器替代，断路器辅助触点可以不接入。

50

8、星/三角启动三继电器开环模式接线

| 接触器顺序 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触器 | 启动 |  | 转换 |  | 运行 |
|  |  |  | 1 | 2 |  |
| KM1 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| KM2 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| KM3 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |

星/三角启动三继电器开环模式下，显示模块显示“星三角 3R 开环”。当控制器收到启动命令，内部继电器 D、

C 相继吸合，则接触器 KM3、KM2 得电吸合，启动过程中“启动”灯亮，显示模块显示“正在启动”,表示电 机在 Y 启动过程中。当设定的启动时间到后继电器 D 断开，继电器 B 吸合，则接触器 KM3 失电释放，接触器 KM1 得电吸合，自动切换到三角形运行状态。启动结束后，“启动”灯灭，“运行”灯亮，显示模块显示“正 在运行”。当控制器收到停车命令或者有保护跳闸动作发生时，继电器 A 断开，接触器 KM1，KM2 释放，电动 机停车；停车过程结束后，进入启动就绪状态时，显示模块显示“星三角 3R 开环”。

注：图中断路器可以被熔断器替代，断路器辅助触点可以不接入。

51

9、星/三角启动三继电器闭环模式接线

| 接触器顺序 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触器 | 启动 |  | 转换 |  |  | 运行 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| KM1 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| KM2 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| KM3 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| KM4 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |

星/三角启动三继电器闭环模式下，显示模块显示“星三角 3R 闭环”。当控制器收到启动命令，内部继电器 B、

D 相继吸合，则接触器 KM1、KM3 得电吸合，启动过程中“启动”灯亮，显示模块显示“正在启动”,表示电 机在 Y 启动过程中。当设定的启动时间到后继电器 C 吸合，继电器 B 断开，则接触器 KM4 得电吸合，接触器 KM1 失电释放，自动切换到三角形运行状态。启动结束后，“启动”灯灭，“运行”灯亮，显示模块显示“正 在运行”。当控制器收到停车命令或者有保护跳闸动作发生时，继电器 A 断开，接触器 KM2，KM3 释放，电动

机停车；停车过程结束后，进入启动就绪状态时，显示模块显示“星三角 3R 闭环”。

注：图中断路器可以被熔断器替代，断路器辅助触点可以不接入。

52

10、自耦变压器启动两继电器模式接线

自耦变压器两继电器启动模式下， 显示模块显示“自耦变压器启动”。当控制器收到启动命令，内部继电器 B 吸合，则接触器 KM1、KM3 得电吸合，电动机以自耦减压形式启动。启动过程中“启动”灯亮，显示模块显 示“正在启动”。当设定的启动时间到后，继电器 B 释放，继电器 C 吸合，则接触器 KM1、KM3 失电释放，接 触器 KM2 得电吸合，自动切换到全压运行状态。启动结束后，“启动”灯灭，“运行”灯亮，显示模块显示“正 在运行”。当控制器收到停车命令或者有保护跳闸动作发生时，继电器 A 断开，接触器 KM2 释放，电动机停 车；停车过程结束后，进入启动就绪状态时，显示模块显示“自耦变压器启动”。

注：图中断路器可以被熔断器替代，断路器辅助触点可以不接入。

53

11、自耦变压器启动三继电器开环模式接线

| 接触器顺序 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触器 |  | 启动 |  | 转换 |  |  | 运行 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| KM1 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| KM2 |  | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| KM3 |  | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |

自耦变压器 3 继电器开环启动模式下， 显示模块显示“自耦变压器 3R 开”。当控制器收到启动命令，内

部继电器 D、C 相继闭合，则接触器 KM3、KM2 相继闭合，电动机以自耦减压形式启动。启动过程中“启动” 灯亮，显示模块显示“正在启动”。当设定的启动时间到后，先断开继电器 C，再断开继电器 D，然后合上继 电器 B，则接触器 KM2、KM3、KM1 相继断开、断开、闭合，切换到全压运行状态。启动结束后，“启动”灯灭， “运行”灯亮，显示模块显示“正在运行”。当控制器收到停车命令或者有保护跳闸动作发生时，继电器 A 断开，接触器 KM1 释放，电动机停车；停车过程结束后，进入启动就绪状态时，显示模块显示“自耦变压器

3R 开”。

注：图中断路器可以被熔断器替代，断路器辅助触点可以不接入。

54

12、自耦变压器启动三继电器闭环模式接线

| 接触器顺序 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触器 | 启动 |  | 转换 |  |  | 运行 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| KM1 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| KM2 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| KM3 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |

自耦变压器三继电器闭环启动模式下， 显示模块显示“自耦变压器 3R 闭”。当控制器收到启动命令，内部继

电器 D、C 相继闭合，则接触器 KM3、KM2 相继闭合，电动机以自耦减压形式启动。启动过程中“启动”灯亮， 显示模块显示“正在启动”。当设定的启动时间到后，先断开继电器 D，再合上继电器 B，然后断开继电器 C， 则接触器 KM3、KM1、KM2 相继断开、闭合、断开，切换到全压运行状态。启动结束后，“启动”灯灭，“运行” 灯亮，显示模块显示“正在运行”。当控制器收到停车命令或者有保护跳闸动作发生时，继电器 A 断开，接 触器 KM1 释放，电动机停车；停车过程结束后，进入启动就绪状态时，显示模块显示“自耦变压器 3R 闭”。

注：图中断路器可以被熔断器替代，断路器辅助触点可以不接入。

55

附 录 A

1.基本设置

在正常运行之前，请务必作以下的系统参数设置：

（1）电动机的额定电流；

（2）选择正确的 CT 变比值；

（3）设置合适的接触器分断电流，默认设置为 8 倍的 Ie；

（4）确认运行模式；

（5）确认操作权限；

（6）确认设备地址和通讯波特率是否和上位机一致；

在正常运行之前，还需要对准备使用的保护功能进行参数设置： 在堵转保护、不平衡保护、接地/漏电保护、短路保护、欠载保护、过压保护、欠压保护、功率因数保护 中，若动作值被设置为零，则该保护被禁止； 如果需要打开这些保护，则请按照第 8 章中描述的各个保 护的动作值和延时时间的范围进行设置。

2.常见问题处理：

| 可能问题 | 可能原因 | 可能解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 上电后设备未正常开 始工作 | 电源未能加入到设备上 | 检查设备 L/+和 N/-端子上是否加入了正确的工 作电压 |
| 测量数值不正确或者 是与期望不符合 | 电压测量不正确 | 检查测量电压是否与设备额定参数匹配 |
|  | 电流测量不正确 | 检查测量电流是否与设备额定参数匹配 检查 CT 变比是否正确，调整电流系数。 |
|  | 功率测量不正确 | 检查电压电流对应相序是否正确 检查电流同名端是否错误 |
| 开关量状态不变化 | 开关量动作电压不正确 | 检查是否加入正确的外部电压 检查外部接线是否正确 |
| 继电器不动作 | 没有接收到控制命令 | 检查通讯链路是否正确 |
| 继电器误动作 | 继电器工作模式不正确 | 检查当前继电器是否处于正确模式下 |
| 上位机不能与设备通 讯 | 设备通讯地址不正确 | 检查设备地址是否与定义一致 |
|  | 设备通讯波特率不正确 | 检查设备通讯波特是否与定义一致 |
|  | 通讯链路未接终端电阻 | 检查 120 欧姆电阻是否加上 |
|  | 通讯链路受到干扰 | 检查通讯屏蔽层是否良好接地 |
|  | 通讯线路中断 | 检查通讯电缆是否断开 |
| 上位机无法启/停电机 | 权限不对 | 检查控制权限是否设置正确 |

56

| 附 录 B 控制器本体订货信息： - * | - * | - * | - * | - * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A 50A 100A 200A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A |  |  |  |  | 控制器额定电流代号 10A 50A 100A 200A 300A 400A 600A 800A 1000A |
|  | 0 380 660 |  |  |  | 控制器额定电压代号 无电压通道 380V AKM 660VAKM |
|  |  | N M P |  |  | 通讯协议代号 无通讯 MODBUS-RTU PEOFIBUS-DP |
|  |  |  | S KM X L T V |  | 保护功能代号 基本保护 漏电保护 tE 时间保护 欠载保护 温度保护 电压保护 |
|  |  |  |  | A E S R | 辅助功能代号 模拟量输出 故障记录 统计信息 欠压重起动 |

HXS-6000

「注」：

1.  采用斜体表示的功能选项可以支持多重选择，没有采用斜体表示的功能选项只能单选；

2.  基本保护包含：启动超时保护、过载保护、过流堵转保护、断相保护、电流不平衡保护、接 地保护、短路保护；

3.  电压保护包含四种：过压、欠压、欠功率因数、相序保护；电压保护必须要有电压测量

57

功能；

4.  电流和电压规格在订货时需要明确。通常在大于 300A 时需增选 3 只互感器（用户自配）。

HXS-6000 控制器本体订货信息

| 型号 | 量程范围 | 适用电机功率 | 型号 | 量程范围 | 适用电机功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10A | 0-10A | 0-5.5kW | 400A | 40-400A | 110-185kW |
| 50A | 5-50A | 7.5-22kW | 500A | 50-500A | 185-200kW |
| 100A | 10-100A | 22-55kW | 600A | 60-600A | 200-250kW |
| 200A | 20-200A | 55-75kW | 800A | 80-800A | 250-280kW |
| 300A | 30-300A | 75-90kW | 1000A | 100-1000A | 280-350kW |

低于 300A 装置为电气主回路穿芯一匝，300A 以上需加互感器，互感器二次线穿芯一匝，

用户应配相应的互感器。

| 展显信息示模块订货： HXS-6000D - * |  |
| --- | --- |
| 1 | 参数查询，起停控制，保护整定, 8 路扩展 DI |
| 2 | 参数查询，起停控制，保护整定 |
| 3 | 参数查询，起停控制 |

抗晃电电源模块订货信息：

HXS-6000P1

交直流通用，在本体支持欠压重启动等功能条件下或

者外部有两路工作电源情况下选用

另注：

①有关的保护功能会不断进行扩充，如果使用控制器中发现没有在本说明书中描述的保护功能，可以联系索 要最新的电子说明书。

②启动方式会不断进行扩充，如果使用控制器中发现没有在本说明书中描述的启动方式，可以联系索要最新 的电子说明书。

③对于 60HZ 系统，我们将会提供专门的应用模块。

④在本说明书所描述的版本中，控制器只可以对接触器进行控制，从而实现对电动机的启、停和保护功能。

58

在任何短路电流高于接触器允许分断电流的应用中，必须使用一个熔断器或断路器来切断短路电流，这样可

以防止损坏接触器。如果在用户的应用中，接触器上一级有一个断路器，发生短路时，该断路器需要外部节 点来跳开；对于此类需求，我们将提供专门的应用模块。

59