一、概述

HSX系列电机智能网络监控器是低压电动机保护控制的新一代网络化高智能化产品。它同时能代替热继电器、过流继电器、时间继电器、电流互感器、电流表、电压表、功率表等。根据国家《淘汰落后机电产品热继电器》，适应现代化生产和现代化控制，对电动机实时监控保护的需要，我公司与航空航天部、清华大学技术合作，采用高速先进的微处理器和计算机技术联合研制开发而成的专利产品。硬件由北京华科计算机有限公司加工,通过了ISO9001国际认证。功能强大、性能可靠、操作方便、便于安装、免维护。该系列产品使电动机监控保护进入了数字化、智能化、网络化的时代，确保您的电机不被烧毁，保证生产线稳定可靠的运转，及时向您传送电机的运行参数，即使您远离现场也可以通过网络获得电机的运行情况，并对其进行参数设定、修改、故障复位、启动。是电机运行、监控管理和保护的最完美的装置。它与PC机、DCS系统智能网络化的连接构成智能化工厂必将巨大的推动现代企业自动化的发展，解放了劳动生产力，为企业创造更大的效益。该产品被列为山东省电网自动化改造指定产品之一。

二、产品功能：

| 自诊断 自恢复 | 软件启动自诊断，来电自恢复。 |  |
| --- | --- | --- |
| 电机 综合 保护 功能 | 短路保护 | 工作电流达到额定电流8倍以上时延时≤0.2秒保护。 |
|  | 堵转保护 | 工作（故障）电流达到额定电流4-8倍时延时≤0.3秒保护。 |
|  | 过流保护 | Ii/I额≥1.2倍时，根据不同的设定值保护（过载动作时间设定见技术指标） |
|  | 欠流保护 | 工作电流低于设定的电流值时延时≤0.3秒保护。 |
|  | 过压保护 | 电压高于设定值时延时15秒保护。 |
|  | 欠压保护 | 电压低于设定值时延时15秒保护。 |
|  | 断相保护 | 任何一相断相时延时≤2.0秒保护。 |
|  | 不平衡保护 | 任何两相间的电流相差60-70%时延时≤4.0秒保护。 |
|  | 漏电保护 | 电机外壳漏电电压≥AC50V；零序电流为≥30mA时延时≤0.2秒保护。 |
|  | 频繁启动保护 | 五分钟内连续启动数次超过设定次数，电机未启动起来延时≤0.2秒保护，延时二分钟自动复位，允许重新启动。 |
|  | 启动超时保护 | 电机启动超过设定时间保护。 |
| 一机 多用 | 数字化技术的采用将热继电器、时间继电器、过流继电器、电流互感器、电压表、电流表、功率表集中于一体。 |  |
| 显示 功能 | 测控状态：ABC三相电流、电压、瞬时功率、频率、功率因数 故障状态：相应故障类型、故障值。 设定状态：设定内容及相应的设定值。 |  |
| 设定 功能 | 启动时间、欠流、频繁启动次数、过压值、欠压值、过流值、过流时间、通讯地址号。 |  |
| 通讯 功能 | a.可与上位机远距离通讯连接，实现对多台保护器监控 ，在上位机上可进行参数设定，运行状态监控，故障类型显示报警，预测故障，历史记录。实时打印。 b.可与现行DCS系统连接，组成网络化集散控制，实现工厂智能化管理。 |  |
| 环保 节能 | 监控功能强大，将您的电机运行成本降低到最低限度，最大限度的提高设备利用率。本机功耗≤3W。无噪声、阻燃、节能。 |  |

三、主要技术指标：

| 测试量程 | 电压 0-660V 电流 0-999A 频率 0-60Hz 功率 0-500Kw 功率因数 0.5-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精度 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 输出接点容量 | AC380V，3A；AC220V，5A |  |  |  |  |  |
| 启动时间 | 1-99秒，在启动时间内对断相、过欠压、短路、漏电、不平衡进行保护 |  |  |  |  |  |
| 短路保护 | 动作时间0.2秒 |  |  |  |  |  |
| 堵转保护 | 动作时间0.3秒 |  |  |  |  |  |
| 过流延时 反时限保护 | 动作 设定值 时间 (S) Ii/I额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1.2 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
|  | 1.31 | 48 | 96 | 144 | 192 | 220 |
|  | 1.38 | 36 | 72 | 120 | 168 | 200 |
|  | 1.44 | 24 | 60 | 96 | 120 | 180 |
|  | 1.50 | 8 | 20 | 30 | 40 | 60 |
|  | 2.0 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  | 3.0 | 0.4 | 7 | 14 | 20 | 25 |
| 欠流保护： | 动作时间10S |  |  |  |  |  |
| 过欠压保护 | 动作时间15S |  |  |  |  |  |
| 断相保护 | 动作时间2.0S |  |  |  |  |  |
| 不平衡保护 | 动作时间4.0S |  |  |  |  |  |
| 漏电保护 | 动作时间0.2S。 |  |  |  |  |  |
| 启动超时保护 | 保护时间1-99S。 |  |  |  |  |  |
| 频繁启动保护 | 动作时间0.4S，2分钟后允许重新启动。 |  |  |  |  |  |
| 注：参数值可根据用户需要改变！ |  |  |  |  |  |  |

四、安装：

环境： 温度-30—+70℃。 相对湿度≤90%。 无剧烈震动冲击、无腐蚀金属破坏绝缘气体的场所。 ！ 注意： 监控器安装接线时，严格按手册说明接线；工作电源应接控制回路,标称电压应与实际电压相符；保护设定值应准确无误，不用的选项应放弃设定；工作时出现异常应认真检查接线、设定值是否正确，各紧固件是否松动，或与我公司联系。

52

39

39

A     B   C

1

2

3

4

2

1

3

4

50

120

120

M

M

1      2      3      4       5      6        7       8       9    10

109

盘面开孔尺寸

60

4-∮5

盘内安装开孔尺寸

安装螺栓孔4-M4x20

60

4-∮4.2

3、二次接线图：

M

Fu1

KM

HXS

SB2

OFF

KM

SB3

ON

KM

N

Fu2

A

B

C

QF

N

注：      为电源端子

为保护接点

接线原理图

400、500、600A规格互感器

出线端进入监控器绕5匝

105

a) 一体化监控器：

1、外型结构、开孔尺寸：

8

111

57

32

50

105

盘面显示设定单元

105

50

主体单元

b) 分体化监控器：

安装与一体化监控器相同

屏蔽连接电缆

A  B  C

2、主接线图：

A  B  C

50、100、200A规格

一次穿过监控器

10A规格一次线路

进入监控器绕5匝

端子排列图

电源

220V

保护

接点

漏电

输入

启动

接点

通讯

接口

4、端子接线图

五、调试：

- 键功能说明：

|  | 功能选择键：电机未启动时，按该键进入设定状态，每按一次，循环选择欲设定的参数项。（电机在运行状态下按该键无效） |
| --- | --- |
|  | 移位选择键：设定状态下，按该键选择欲设参数的个位、十位、百位。被选择的位闪烁等待修改。（电机运行时，按该键由固定显示进入循环显示运行参数）。 |
|  | 数字修改键：设定状态下，每按该键一次闪烁位加1，直至欲设数字。（电机运行时按该键由循环显示改为固定显示） |
|  | 故障复位键：设定状态下，按该键确认设定值进入测控状态。（故障状态下按该键复位转至测控状态。运行状态下按此键无效）。 |

- 一次参数设置：（电机未启动）

| 步骤 | 按键 | 功能说明 | 显示 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 监控器送电, 监控器自诊断(电机未启动) |  | 绿灯亮 |
| 2 |  | 自诊断完毕显示电源电压值 |  | 绿灯亮 |
| 3 |  | 第一次按 键进入启动时间参数设定,按 键选择欲改变的数字位，该位数字闪烁。按 键改变闪烁位数字为欲设置时间（1-99S）。 |  | 红绿灯交替闪烁 |
| 4 |  | 第二次按 键进入欠流参数设定,按 键选择欲改变的数字位，该位数字闪烁。按 键改变闪烁位数字为欲设置欠流值。（设置为0则不欲保护） |  | 红绿灯交替闪烁 |
| 5 |  | 第三次按 键进入过流参数设定,按 键选择改变的数字位，该位数字闪烁。按 键改变闪烁位数字为欲设置过流值（电机铭牌额定电流值）。 |  | 红绿灯交替闪烁 |
| 6 |  | 第四次按 键进入过流时间设定,按 键选择选择欲改变的数字位，该位数字闪烁。按 键改变闪烁位数字为欲设置过流时间值（1-5分钟）。 |  | 红绿灯交替闪烁 |
| 7 |  | 第五次按 键进入过压值设定,按 键选择欲改变的数字位，该位数字闪烁。按 键改变闪烁位数字为欲设定过压值（500VAC）。 |  | 红绿灯交替闪烁 |
| 8 |  | 第六次按 键进入欠压值设定,按 键选择欲改变的数字位，该位数字闪烁。按 键改变闪烁位数字为欲设定欠压值（100VAC）。 |  | 红绿灯交替闪烁 |
| 9 |  | 第七次按 进入通讯地址设定,按 键选择欲改变的数字位，该位数字闪烁。按 键改变闪烁位数字为欲选地址号（1-255）。 |  | 红绿灯交替闪烁 |
| 10 |  | 第八次按 进入频繁启动次数设定,按 键选择欲改变的数字位，该位数字闪烁。按 键改变闪烁位数字为欲设置的保护启动次数（0-10）。 |  | 红绿灯交替闪烁 |
| 11 |  | 按 键确认设置参数，2秒后显示电源电压。（若需要继续修改其中某一项参数时按 键选择参数，按 和 键修改数字，修改完毕按键确认2秒后显示电压）。 |  | 绿灯亮 |

- 二次参数设置:（电机未启动）

| 步骤 | 按键 | 说明 |  | 显示 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电机未启动显示电源电压，按 键四位数码管显示0并闪烁。 |  |  | 同下 |
| 2 |  | 按 键选择预改变的位闪烁，按 键该位加1,直至输入0318按 键进入二次设定状态。 |  |  | 红绿灯交替闪烁 |
| 3 |  | 依次按 键进入电压、电流零点、量程的设定。按 键选择预设定的位（闪烁）按 键该位加1，按 键确认输入值。 | 电压零点系数 |  | 红绿灯交 替闪烁 |
|  |  |  | 电压量程系数 |  |  |
|  |  |  | A相电流零点系数 |  |  |
|  |  |  | A相电流量程系数 |  |  |
|  |  |  | B相电流零点系数 |  |  |
|  |  |  | B相电流量程系数 |  |  |
|  |  |  | C相电流零点系数 |  |  |
|  |  |  | C相电流量程系数 |  |  |
| 一般情况下无须二次设定！ |  |  |  |  |  |

六、运行操作说明

| 步骤 | 按键 | 功能说明 | 显示 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 监控器送电自诊断 |  | 绿灯亮 |
| 2 |  | 自诊断完毕，电机未启动时显示电源电压 |  | 绿灯亮 |
| 3 |  | 电机启动过程中 |  | 绿灯亮 |
| 4 |  | 电机运行时电机运行电压、ABC三相电流、瞬时功率、频率、功率因数循环显示。（按 键无效） |  | 绿灯亮 |
| 5 |  | 电机运行时按此键定点显示测控参数，第一次按 键定点显示运行电压。 |  | 绿灯亮 |
| 6 |  | 第二次按 键定点显示A相电流。 |  | 绿灯亮 |
| 7 |  | 第三次按 键定点显示B相电流。 |  | 绿灯亮 |
| 8 |  | 第四次按 键定点显示C相电流。 |  | 绿灯亮 |
| 9 |  | 第五次按 键定点显示电机瞬时功率。 |  | 绿灯亮 |
| 10 |  | 第六次按 键定点显示电源频率。 |  | 绿灯亮 |
| 11 |  | 第七次按 键定点显示功率因数。 |  | 绿灯亮 |
| 12 |  | 电机运行时按此键恢复循环显示功能。 | 同步骤2 | 绿灯亮 |

七、故障操作说明：

| 步骤 | 按键 | 功能说明 |  |  |  | 显示 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 监控器检测到电机发生故障时，故障计时，左边首位数码管显示相应的故障代码并闪烁，后三位显示故障值。 |  |  |  | 见故障显示 | 红绿灯交 替闪烁 |
| 2 |  | 故障计时到，监控器保护接点断开，切断主回路，故障代码稳定显示，故障值闪烁。 |  |  |  | 见故障显示 | 红灯亮 |
| 3 |  | 故障解除后按此键复位。 |  |  |  |  | 绿灯亮 |
| 故障显示： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 故障类型 |  | 代码显示 | 状态指示灯 | 说明 |  |  |
| 1 | 欠流 |  |  | 红灯亮 | 当监控器检测到电机发生故障时，故障计时，左边首位数码管显示相应的故障代码并闪烁，后三位显示故障值，测控灯（绿灯）和报警灯（红灯）交替闪烁。故障计时到，监控器保护接点断开，切断主回路，故障代码静止显示，故障值闪烁，测控灯（绿灯）灭，报警灯（红灯）亮。排除故障后，按 键复位。 |  |  |
| 2 | 过流 |  |  | 红灯亮 |  |  |  |
| 3 | 堵转 |  |  | 红灯亮 |  |  |  |
| 4 | 短路 |  |  | 红灯亮 |  |  |  |
| 5 | 断相 |  |  | 红灯亮 |  |  |  |
| 6 | 不平衡 |  |  | 红灯亮 |  |  |  |
| 7 | 过压 |  |  | 红灯亮 |  |  |  |
| 8 | 欠压 |  |  | 红灯亮 |  |  |  |
| 9 | 漏电 |  |  | 红灯亮 |  |  |  |
| 10 | 频繁启动 |  |  | 红灯亮 |  |  |  |

八、设计选型、定货说明：

| 型号 | 规格 | 量程范围 | 适用电机功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### HXS-F ##### HXS-Y | 10A | 0-10A | 0-5KW | - HXS-F为分体化监控器。 - HXS-Y为一体化监控器。 - 特殊要求请用户提出公司给予满足。 - 监控器2年保用。 |
|  | 50A | 5-50A | 5-25KW |  |
|  | 100A | 10-100A | 25-50KW |  |
|  | 200A | 20-200A | 50-100KW |  |
|  | 400A | 40-400A | 100-200KW |  |
|  | 500A | 50-500A | 200-250KW |  |
|  | 600A | 60-600A | 250-300KW |  |

九、智能化通讯网络系统：

- 功能特点：

 总线设计

一根电缆可连接256台智能监控器,减少了现场接线，便于安装,大大降低了工程费用。

 通讯

通讯系统软件运行于Windows9.x/NT操作环境，系统运行安全可靠、人机界面友好，调试简洁、操作方便。监控器与PC机采用RS-485主从式通讯，距离可达1200米。

 集中监控、统一管理

监控模块：  对电机电压、三相电流、瞬时功率、频率等运行状态进行监控。

保护模块：  对每一台电机故障状态、类型、数据、启动次数、保护时间进行记录。

设置模块：    设定电机的启动次数、启动时间、额定电流、过流保护时间、过欠压值。具有醒目的声光报警，故障复位。

启动模块：  对单台或多台电机进行启动停止控制。

启动闭锁：  根据需要的时间间隔对每台电机进行启动停止控制。

自启动闭锁：系统电压波动造成停电，根据设定的自启动时间，系统电网恢复正常时监控器可按预先设定的时间顺序启动电机。故障闭锁：  故障闭锁组中设定任一台电机发生故障时，闭锁组中所有电机按设定的延迟时间自动停止。

模拟图：    带接点控制的工艺流程图、控制系统电气原理图。

扩展模块：  保证监控器与DCS系统正常通讯。确保DCS监控系统对电机监视、运行参数修改、设定、数据发送。

  网络化连接构成智能化工厂

通过网卡、接口卡与DCS系统、工厂局域网连接组合成一体,实现高级智能的管控一体化。

2、 网络系统连接图：

DCS系统

DCS系统

网卡

网卡

局域网TCP/IP

MODEM

HUB

可扩展≤16台计算机

调制解调器

打印机

服务器

1﹟工作站

2﹟工作站

电话

串行通讯卡

串行通讯卡